SPECIFIKACE SLUŽBY

Veřejná zakázka:

SLUŽBY VÝPOČETNÍHO CLUSTERU

Číslo jednací: VZ_2019_A24

# Základní popis

## Předmětem požadovaného plnění na základě této Veřejné zakázky je pronájem výpočetní kapacity a poskytování souvisejících služeb potřebných pro zajištění kompletní funkční výpočetní infrastruktury, sestávající z:

### serverové platformy (výpočetní vrstvy), která zajistí pro nadřazené virtualizační prostředí prostředky:

- požadovaný výpočetní procesorový výkon a

- požadovanou operační paměť;

### související sítové infrastruktury zajišťující jak propojení serverové platformy s interními funkcemi (diskové úložiště, zálohovací zařízení, zabezpečení, směrování paketů), tak externími funkcemi (národní a mezinárodní konektivita);

### konektivity zajišťující propojení platformy s mezinárodními a národními sítěmi;

### optického vlákna mezi lokalitami geo-clusteru, zajišťujícího primární propojení obou lokalit;

### diskových úložišť, zajišťujících datové uložení virtuálních entit, provozních databází a dat;

### zálohovacích zařízení, zajišťujících zálohování obsahu diskových úložišť;

### zajištění služeb související technické podpory;

### zajištění softwarového vybavení pro virtualizaci formátu „Pay as you go“, tj. škálování licenčních poplatků v závislosti na objednaném výkonu platformy.

## Součástí předmětu plnění je zajištění technické podpory se smluvně definovanými podmínkami úrovně kvality poskytovaných služeb (dále jen „SLA“), uvedenými v článku 3 této přílohy.

## Místem plnění jsou dvě blíže neurčené vzájemně dostatečně vzdálené lokality ležící na území České republiky dle nabídky účastníka tohoto zadávacího řízení.

## Čerpání plnění spočívá ve využití plně funkčního výpočetního geo-clusteru ze dvou různých lokalit na území České republiky v poměru 1:1, tj. každá lokalita geo-clusteru musí obsahovat totožný hardware, totožné rozložení výpočetního výkonu, síťové infrastruktury, konektivity, výkonu a kapacity diskových úložišť.

## Všechny požadavky a specifikace jsou uváděny vždy v součtu za obě lokality.

## Zadavatel informuje, že celkový výkon virtualizovaného prostředí se bude rozkládat do obou lokalit pomocí dns-balancingu a následně aplikačního balancingu, zadavatel předpokládá, že geo-lokality na sebe uvidí na úrovni druhé vrstvy modelu ISO/OSI a budou z pohledu virtualizace obě aktivní a umožní provádět rozkládání výkonu.

## Zadavatel dále informuje, že na obou stranách geo-clusteru budou provozovány virtuální servery, které budou aplikačními nódy vlastních systémů zadavatele a které budou poskytovat operace/výkon pro jednotlivé vrstvy.

## Zadavatel dále informuje, že na úrovni virtuálních serverů bude s databázemi pracovat v režimu active/backup, tj. v rámci geo-clusteru bude aktivní vždy jen jedna databáze s asynchronní replikací změn do záložní databáze v druhé lokalitě.

# Konfigurace služby

## Základní konfigurace služby představuje minimální garantovaný objem čerpání služby dle jednotlivých parametrů služby, a to od zahájení po celou dobu trvání smlouvy.

## Provozní konfigurace služby představuje referenční objem čerpání služby podle jednotlivých parametrů služby, se skokovým náběhem plánovaným zadavatelem do cca 12 měsíců od zahájení čerpání služby v základní konfiguraci. Požadavek na navýšení objemu služby ze základní na provozní konfiguraci zašle zadavatel účastníkovi (dodavateli) minimálně s 20-denním předstihem před požadovaným termínem zahájení čerpání.

## Rozšířená konfigurace služby představuje maximální negarantovaný objem čerpání služby podle jednotlivých parametrů služby. Požadavky na navýšení objemu služby z provozní na rozšířenou konfiguraci bude předávat zadavatel dodavateli v závislosti na způsobu navyšování, a to buď:

### jednorázově - v takovém případě zašle zadavatel dodavateli písemný požadavek na odběr navýšeného objemu služby nad rámec provozní konfigurace minimálně 60 dnů předem, nebo

### v postupných krocích - a to vždy minimálně o 1/6 rozdílu mezi rozšířenou a provozní konfigurací; v takovém případě požádá zadavatel dodavatele písemně o každé postupné navýšení s desetidenním předstihem za každou 1/6 navýšení.

## Přehled konfigurací služby

| Konfigurace | Základní | Provozní | Rozšířená |
| --- | --- | --- | --- |
| Výpočetní výkon clusteru vCPU (ks) | 69 | 138 | 414 |
| Operační paměť MEM (GB) | 546 | 1092 | 3276 |
| Kapacita diskového úložiště DSK (TB) | 24 | 48 | 144 |

## Definice vCPU

## Zadavatel stanoví, že jedním virtuálním procesorem poskytujícím výpočetní výkon clusteru vCPU, se rozumí:

### použití výhradně takových fyzických procesorů, jejichž hodnota výkonnostního benchmark testu SPEC CPU 2017 ve variantě SPECrate2017_int_base podělená počtem fyzických jader (připadající na 1 vCPU; neuvažuje se technologie hyperthreading) bude odpovídat alespoň hodnotě 4,9 včetně; přičemž

## pro zabránění jakýchkoli pochybností uvádí zadavatel příklad stanovení výkonu vCPU pro fyzický procesor Intel Xeon Silver 4116:

- Výsledek SPECspeed2017_int_base pro dané CPU 118

- Počet fyzických jader 24

- Výpočet výkonu pro jedno vCPU: 118 / 24 = 4,916666.

- Protože hodnota výkonu odpovídající na jedno vCPU je vyšší nežli hodnota 4,9 včetně, lze takovýto typ fyzického procesoru pro poskytnutí služby využít;

### použití výhradně takových fyzických procesorů, které jsou postaveny na architektuře Intel x86_64, nebo kompatibilní; zadavatel v současné době architekturu Intel x86_64 využívá a požaduje tedy toto řešení z důvodu kompatibility migrace stávajících systémů do soutěženého prostředí.

## Pro všechny konfigurace služby zadavatel požaduje, aby datacentra (dále jen „DC“), ve kterých bude poskytována předmětná služba:

### byla vybavena vlastními zálohovacími zdroji pro chod alespoň 36 hodin od výpadku dodávky elektrické energie ze sítě,

### měla zajištěna chlazení prostor datacentra takovým způsobem, aby teplota prostředí nepřekročila hodnotu 25 °C,

### měla zajištěna režim fyzické ostrahy v režimu 24/7/365 včetně povinného audit-logu přistupujících osob a aby zadavatel měl k audit-logu přístup distančním způsobem.

## Zadavatel informuje dodavatele, že na poskytovanou infrastrukturu navede vlastní autonomní systém (AS) pro zavedení vlastních IPv4/IPv6 rozsahů.

## Zadavatel požaduje, aby mu dodavatel přednostně nabídl odkup veškerého hardware, který bude využíván k plnění služby, za zůstatkovou účetní hodnotu po jeho opotřebení a výměně.

## Zadavatel požaduje, aby dodavatel při poskytování služeb dodržoval rámcovou bezpečnostní politiku zadavatele pro provoz informačních systémů, uvedenou v článku 4 této přílohy.

## V rámci poskytnutí požadovaného výpočetního výkonu zadavatel požaduje, aby dodavatel pro všechny konfigurace služby uvedené výše:

### zajistil využití minimálního počtu dvou (2) fyzických serverů pro každou lokalitu geo-clusteru,

### zajistil redundantní místní síťové rozhraní pro propojení fyzických strojů 2 x 10 Gbps nebo příslušný nejbližší ekvivalent technologie FC,

### umožnil zadavateli management ve formě IP konzole (DRAC, KVM, BMC a podobně),

### zajistil, aby výpočetní vrstva podporovala služby virtualizace typu VMWare DRS/HA nebo srovnatelné, které jsou součástí předmětu služby dodavatele.

## V rámci poskytnutí požadované kapacity diskových úložišť, zadavatel požaduje, aby dodavatel pro všechny konfigurace služby uvedené výše zajistil pro každou lokalitu samostatně:

### úložiště s vysokou dostupností (redundance) a

### s vhodným rozhraním pro redundantní propojení s fyzickými servery.

## Zadavatel dále požaduje, aby celková užitná „RAW“ kapacita diskového úložiště pro základní konfiguraci v objemu 24 TB splňovala následující parametry:

### celkový výkon min. 120 000 IOPS při předpokládaném poměru čtení dat ku zápisu dat v poměru 60:4; block-size=4096 a

### jmenovitá latence diskového úložiště o hodnotě maximálně 15 ms.

## Zadavatel požaduje, aby součástí konfigurace služby bylo zajištění softwarového vybavení pro virtualizaci VMWare formátu „Pay as you go“ (historicky VSPP, nově VCPP), tj. škálování licenčních poplatků v závislosti na objednaném výkonu platformy ve variantě VMWare vSphere Enterprise Plus se zaručenou podporou ze strany výrobce ve variantě VMWare Production nebo kompatibilní.

## Součástí licencování by měla být také služba vCenter server, nebo kompatibilní, která bude využita pro monitoring všech komponent poskytované služby ze strany zadavatele.

## Zadavatel v současné době výše uvedené platformy využívá a tato řešení uvádí z důvodu kompatibility migrace stávajících systémů do prostředí služby, která je předmětem této Veřejné zakázky.

## V rámci poskytnutí souvisejících síťových služeb zadavatel požaduje

### připojení do národních sítí 2x10Gbps /lokalita (očekává se provoz v řádu max. 2 Gbps do NIX/PEERING),

### zajištění mezinárodní konektivity (tranzit) v rozsahu do 1Gbps / celek (neočekává se silný mezinárodní provoz),

### v rámci geo-clusteru alespoň dva redundantní firewally pro zajištění šifrovaného propojení lokalit IPSEC minimálně 1 Gbps (nutno zajistit optickým okruhem mimo Internet; Internet bude jako redundantní záloha),

### mít možnost správy firewallů a nastavení vnějšího směrování (BGP) tak vnitřního směrování (OSPF) a pravidel L3 na základě samostatné správy,

### mít možnost připojování dalších IPSEC okruhů na základě samostatné správy,

### aby firewally poskytovaly bezpečnostní funkce typu IPS, AV, základní Anti-DDoS a aby byla umožněna jejich samostatná správa zadavatelem,

### propojení serverů s diskovým úložištěm 10Gbps iSCSI nebo jiné ekvivalentně rychlé a výkonné technologie,

### zajištění ochrany systému proti útokům typu DDoS „čištění závadného provozu“ s kapacitou čištění konektivity o propustnosti alespoň 1 Gbps.

## Zadavatel požaduje vhodné zálohovací zařízení dle vlastní volby dodavatele, vybavené vhodným síťovým rozhraním pro připojení do infrastruktury diskového úložiště, s možností provádění zálohování až do výše pětinásobku jeho jmenovité kapacity diskového úložiště pro všechny konfigurace.

# Úroveň poskytovaných služeb (SLA)

## Celková dostupnost služby musí být rovna nebo vyšší než 99,8 %.

## Kompletní odstávka jedné z lokalit může probíhat 1x měsíčně, a to poslední úterý v měsíci od 01:00 do 05:00.

## Za 100 % dostupností služby se považuje celková dostupnost všech komponent poskytované služby 24 hodin denně, 365 (366) dní v roce bez započtení povolené odstávky dle odstavce 3.2.

## Kompletní odstávka jedné z lokalit nad povolenou lhůtu dle odstavce 3.2 nebo kompletní výpadek jedné z lokalit, při jehož odstranění byla překročena doba vyřešení dle odstavce 3.10.2, se do měření času nedostupnosti služby dle odstavce 3.9 započítává poměrnou částí.

## Monitoring dostupnosti provádí dodavatel prostřednictvím vlastního dohledového systému, jehož představení a základní popis dodavatel uvede v nabídce.

## O dostupnosti bude dodavatel předkládat zadavateli pravidelné měsíční zprávy, a to jako součást akceptačního protokolu za poskytování dílčího měsíčního plnění služby.

## Dodavatel se dále zavazuje umožnit nezávislý kontrolní monitoring dostupnosti prostřednictvím dohledového systému zadavatele (navázání na vCenter server).

## Pro případ dostupnosti nižší než 99,8% zadavatel sjednává smluvní pokuty (viz. čl. 12 Přílohy č. 2 zadávací dokumentace - závazný návrh smlouvy).

## Plnění SLA parametru dostupnosti se určí v procentech dle následující rovnice:

- SLA=tobdobí−tnedostupnostitobdobí%

- kde:

- tobdobí = čas pro daný kalendářní měsíc sledovaného parametru vyjádřený v minutách,

- Σ tnedostupnosti = suma časů nedostupnosti (kdy trval poruchový stav) sledovaného parametru služby vyjádřená v minutách.

- Pro zabránění jakýchkoli pochybností uvádí zadavatel příklad výpočtu SLA dostupnost:

| Parametr | Výpočetní vzorec | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Počet dní v měsíci | [A] | 30 |
| Počet minut v měsíci | [B] = [A] * 24 * 60 | 43 200 |
| Povolená odstávka (min) | [C] = 4 * 60 | 240 |
| tobdobí | [D] = [B] - [C] | 42 960 |
| Doba odstávky 1 lokality | [E] | 300 |
| Překročení doby odstávky 1 lokality | [F] = [E] - [C] | 60 |
| Započitatelná poměrná část | [Fp] = [F] * 50% | 30 |
| Délka trvání incidentu SEV2 | [G] | 1890 |
| Doba vyřešení SLA (dle 3.10.2) | [H] = 24 * 60 | 1440 |
| Překročení SLA SEV2 | [I] = [G] - [H] | 450 |
| ∑tnedostupnosti | [J] = [Fp] + [I] | 480 |
| SLA dostupnost (%) | [K] = ([D] - [J]) / [D] * 100 | 98,88 |

## Zadavatel požaduje, aby dodavatel služby provozoval vlastní elektronický helpdeskový systém s nepřetržitým provozem za účelem evidence a vyhodnocení incidentů vyplývajících z nároků na plnění SLA podpory služby takto:

### Reakční lhůty

| Závažnost incidentu | Reakční lhůta |
| --- | --- |
| SEV1 | ≤ 1 hodina |
| SEV2 | ≤ 4 hodiny |
| SEV3 | ≤ 24 hodin |

### Doba vyřešení

| Závažnost incidentu | Doba vyřešení |
| --- | --- |
| SEV1 | ≤ 6 hodin |
| SEV2 | ≤ 24 hodin |
| SEV3 | ≤ 120 hodin |

### Příslušným SLA se rozumí:

| Závažnost incidentu | Kategorizace |
| --- | --- |
| SEV1 | Kumulovaný výpadek poskytovaných dílčích služeb, který znemožňuje úplné využívání služby. Provoz není možný ani v jedné z poskytovaných lokalit geo-clusteru a celkově tím služba není dostupná. |
| SEV2 | Kumulovaný výpadek poskytovaných dílčích služeb, který znemožňuje využívání služby v jedné z lokalit. Provoz služby je v tomto případě zajištěn v druhé z poskytovaných lokalit geo-clusteru, která není výpadkem zasažena. Výkon, kapacita a tudíž objem poskytované a odebírané služby může být výpadkem degradován až na 50 %. |
| SEV3 | Všechny ostatní případy výpadků, které dílčím způsobem neovlivňují dostupnost či výkon dodávané služby. Do této kategorie se řadí i servisní požadavky. |

## Pro případné nedodržení reakčních dob, resp. dob pro vyřešení incidentů zadavatel sjednává smluvní pokuty (viz. čl. 12 Přílohy č. 2 zadávací dokumentace - závazný návrh smlouvy).

## Zadavatel požaduje v kontextu případné obnovy dat ze zálohy RPO 24 hodin a RTO 48 hodin.

# Rámcová PROVOZNĚ Bezpečnostní politika

## Dodavatel zajistí služby v souladu s požadavky zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), v platném znění, a jeho prováděcími předpisy.

## Cílem rámcové bezpečnostní politiky je zajištění zvýšené bezpečnosti provozu poskytovaných infrastrukturních služeb.

## Zadavatel požaduje, aby Dodavatel měl zdokumentovanou provozně bezpečnostní politiku v souvislosti s poskytovaným plněním, operační procedury a provozní postupy a seznamoval s dokumentací všechny dotčené strany s oprávněným přístupem k nim.

## Dodavatel zajistí soulad poskytovaných služeb s výše vytyčenými pravidly s důrazem na následující oblasti:

### Organizační a personální bezpečnost

- Zadavatel požaduje, aby dodavatel splňoval podmínku své bezúhonnosti i bezúhonnosti osob zajišťujících plnění Smlouvy po celou dobu její platnosti.

- Dodavatel nepřipustí poskytování služeb pomocí technických prostředků mimo vlastní ICT infrastrukturu (formou veřejného cloudu). V rámci privátního cloudu mohou být prostředky mezi službami zadavatele sdíleny či dedikovány.

- Zadavatel požaduje, aby dodavatel zajišťoval po celou dobu poskytování služeb efektivní provoz svého systému řízení bezpečnosti informací podle obecně uznávaných metodik pro poskytované služby.

- Zadavatel požaduje, aby dodavatel zajistil, že každý, kdo vstupuje do prostor DC, má vyřízeny patřičné náležitosti nutné pro vstup, je seznámen s provozním řádem DC a poučen o svých povinnostech.

- Seznamování osob s provozním řádem DC a poučení osob s právem přístupu do DC by měl provádět Dodavatel opakovaně a vést o tom evidenci.

- Dodavatel povede evidenci vstupů osob do DC.

- Dodavatel poskytne evidenci vstupů, seznamování osob s provozním řádem a s poučením na vyžádání zadavateli (formou nahlédnutí na místě).

- Dodavatel po dobu přítomnosti osob třetích stran v DC zajistí jejich trvalé doprovázení pracovníky dodavatele, kteří byli seznámeni s provozním řádem DC a poučeni o svých povinnostech.

- Dodavatel zajistí, aby v případě náhrady technického zařízení jiným zařízením (např. diskových polí z důvodu zvýšení rychlosti či kapacity) byla veškerá data na nahrazovaném zařízení bezpečně zničena (pochopitelně včetně těch, která jsou uložena permanentně, tj. i po odpojení od zdroje napájení). Za zničení dat je považován nejméně přepis kompletního obsahu datových médií náhodnými hodnotami „0“ a „1“ v každém bitu úložné kapacity, případně standardizované postupy používané v ICT, pokud to daná součást vyžaduje a je to technicky možné. Do doby zničení dat nesmí být zařízení využito k jiným účelům mimo prostředí infrastruktury zadavatele.

- Zadavatel požaduje, aby dodavatel udržoval aktuální vlastní bezpečnostní směrnice a na vyžádání je zadavateli i předložil minimálně k nahlédnutí.

- Zadavatel požaduje, aby dodavatel měl nastaveny efektivní a evidované procesy Change a Incident Managementu a na vyžádání je předložil oprávněným pracovníkům zadavatele k nahlédnutí.

- Zadavatel požaduje, aby dodavatel vedl po celou dobu trvání Smlouvy v rámci Change a Incident Managementu evidenci veškerých změn týkajících se infrastruktury užívané pro zadavatele a tyto změny na vyžádání zadavatele předložit.

### Fyzická bezpečnost

- Zadavatel požaduje, aby dodavatel měl umístěny prostory svých DC na území České republiky, plně podléhající legislativě České republiky, mimo zátopovou oblast, mimo bezprostřední dosah produktovodů a jinak kritických míst.

- Zadavatel požaduje, aby dodavatel umístil hardware pro provoz poskytované služby (např. servery, disková pole či switche), do uzamykatelných skříní s řízeným přístupem a se zajištěním fyzické bezpečnosti ze všech přístupových směrů (nebo s vyšší úrovni zabezpečení přístupů k hardwaru užívaného pro zadavatele).

- Dodavatel umožní využít i racky třetích stran nebo ve spolupráci s třetími stranami zajistí provoz hardware třetích stran původně umístěných v racku třetí strany tak, aby se zasmluvněné podmínky provozu třetí strany vůči zadavateli neměnily.

- Zadavatel požaduje, aby dodavatel zajistil elektronickou zabezpečovací signalizaci (EZS) napojenou na kamerový systém (CCTV) a systém kontroly vstupu (ACS).

- Zadavatel požaduje, aby dodavatel zajistil ochranu proti násilnému fyzickému vniknutí do prostor DC z prostor mimo DC.

- Zadavatel požaduje, aby dodavatel zajistil 24hodinovou ostrahu s připojením systému EZS k pultu centralizované ochrany PČR, bezpečnostní agentury či jinou ekvivalentní formu dohledu.

- Zadavatel požaduje, aby dodavatel zajistil monitoring teploty sálu a jednotlivých racků se vzdáleným přístupem k těmto informacím pro oprávněné osoby.

- Zadavatel požaduje, aby dodavatel zajistil způsob ostrahy znemožňující fyzický přístup nepovolaným osobám.

- Zadavatel požaduje, aby dodavatel zajistil řízený přístup k systémovým komponentám, a to minimálně s ověřením ostrahou a kartou.

- Zadavatel požaduje, aby dodavatel zajistil provozní podmínky zařízení pro poskytované služby dle doporučení výrobce.

### Provozní bezpečnost

Zadavatel požaduje, aby dodavatel zajistil redundanci všech klíčových prvků poskytované služby, tj.:

- síťových přípojek, tj. připojení k nadřazené síťové infrastruktuře nejméně ze dvou rozdílných směrů s tím, že trasy vedení síťového spojení nejsou totožné s trasami vedení napájení,

- aktivních síťových prvků (přepínačů a směrovačů) přímo v DC,

- ventilace,

- chlazení,

- zdrojů (napájení) serverů: fyzické servery obsahují nejméně dva zdroje s tím, že zdroje jsou napojeny každý na jiný okruh napájení,

- náhradní napájení pro provoz poskytované služby zadavateli a souvisejících technologií DC nejméně na 36 hodin,

Zadavatel dále požaduje, aby dodavatel

- prováděl pravidelné kontroly funkce všech záložních napájecích zdrojů nejméně jednou ročně a vede o tom zápisy, které je schopen na vyžádání předložit,

- prováděl pravidelnou údržbu hardware a vede o tom zápisy, které je schopen na vyžádání předložit,

- zajistil lokální zdroj přesného času, který využijí všechny instalované prvky v DC k synchronizaci času lokálního zdroje času nejméně jednou denně,

- zajistil auditovatelný dohled nad infrastrukturou minimálně po dobu 6 měsíců a na vyžádání o něm poskytoval informace zadavateli,

- monitoroval instalované technologie; dodavatel zajistí bezodkladné informování zadavatele a jím určených osob o závadách a zhoršení provozních parametrů systémových komponent, které mají nebo mohou mít vliv poskytované služby dle parametrů definovaných ve Smlouvě,

- zajistil mechanismus detekce změn konfigurace systémových komponent a řízenou reakci na tyto změny, která zahrnuje informování zadavatele,

- zajistil trvalý vzdálený přístup zadavatele k systémovým logům pro jednotlivé komponenty infrastruktury souvisejících s poskytovaným plněním a zamezil neoprávněnému přístupu třetích stran k záznamům týkajících se systémů zadavatele,

- zajistil nástroj pro zjišťování úrovně dostupnosti služeb požadované dle infrastrukturních, případně aplikačních SLA a správu tohoto nástroje,

- sledoval veřejně známé zranitelnosti a reagoval na ně ve vztahu s poskytovanými službami; zejména by měl dbát rychlé adekvátní reakce na zjištění kritické zranitelnosti,

- zajistil nástroj pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí (IDS/IPS) na úrovni perimetru DC, určení jejich významu a dopadu a zahájení procesu reakce na ně, včetně jejich oznámení v souladu s požadavky zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), v platném znění, a jeho prováděcími předpisy a informování zadavatele. Umožní zadavateli a jím označeným subjektům vzdálený přístup pro čtení detekovaných kybernetických bezpečnostních událostí,

- zajistil zálohování dat způsobem, který zajistí bezpečné uchování záloh (proti fyzické destrukci i proti neoprávněnému přístupu),

- zajistil plány obnovy po havárii technického prvku do času stanoveného zadavatelem,

- umožnil šifrování logických disků,

- umožnil šifrování databází,

- zajistil plány obnovy systémových komponent a jejich přezkoušení nejméně 1x za rok,

- zajistil sledování dostupnosti záplat instalovaných produktů a jejich řízenou instalaci,

- umožnil řízený upgrade SW a zařízení na vyšší verzi, na základě dohody s dodavateli aplikací a zadavatelem.

### Síťová bezpečnost

- Zadavatel požaduje, aby dodavatel zajistil, že prostředí poskytovaných služeb zadavateli je síťově nezávislé, a nebo je pro zajištění bezpečnosti odděleno firewallem případně jinými prostředky.

- Zadavatel požaduje, aby dodavatel zajistil firewall (případně jiný obdobně účinný prostředek) na perimetru DC.

- Zadavatel požaduje, aby dodavatel zajistil nástroj pro ochranu proti DoS a DDoS útokům na perimetru DC.

- Zadavatel požaduje, aby dodavatel zajistil vzdálený administrátorský přístup k prostředkům poskytované služby takovým způsobem, který zajistí logování činností administrátorů.

- Zadavatel požaduje, aby dodavatel zajistil pravidelnou změnu hesel / přístupových klíčů / certifikátů a dalších využívaných autentizačních a autorizačních objektů ke konfiguraci systémových komponent.

- Zadavatel požaduje, aby dodavatel zajistil splnění požadavků na hesla v kompetenci dodavatele v souladu s požadavky zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), v platném znění, a jeho prováděcími předpisy (např. vyhláška č. 316/2014 Sb.).

- Zadavatel požaduje, aby dodavatel zajistil zálohování konfigurací systémových komponent při nasazování změn.

- Zadavatel požaduje, aby dodavatel zajistil implementaci anti-spoofingových opatření na perimetru DC a kontrolu jejich účinnosti nejméně 1x ročně. O zjištěných nedostatcích informuje zadavatele.

- Zadavatel požaduje, aby dodavatel zajistil aktualizaci Dokumentace skutečného provedení nejméně 1x ročně.

- Zadavatel požaduje, aby dodavatel zajistil monitoring stavu konektivity DC do/z internetu z hlediska dostupnosti a vytížení. Monitoring aktivně upozorňuje na vybočení ze stanovených limitů.

- Zadavatel požaduje, aby dodavatel umožnil po vzájemné dohodě sběr a ukládání záznamů o síťovém provozu (záznamy typu NetFlow). Umožní zadavateli i přístup k nemodifikovaným záznamům o síťovém provozu formou služby

### Režim služby 7 x 24

Při výpadku služby je dodavatel povinen bezodkladně informovat zadavatele o výpadku a o obnovení služby; dále je dodavatel povinen:

- do 60 minut od výpadku telefonicky informovat zadavatele o stavu a zjištěných příčinách/důsledcích;

- do 24 hodin od obnovení služby podat komplexní písemnou zprávu o příčinách a důsledcích výpadku i o nápravných opatřeních;

- po dobu 24 hodin denně disponovat telefonním číslem („hotline“), kde je možno oznámit případný problém, resp. zjistit stav průběhu nápravy.

## Pro případ výskytu bezpečnostního incidentu, jehož příčinou bylo zjištěné jednání dodavatele v rozporu touto rámcovou bezpečnostní politikou, sjednávají strany smluvní pokuty, uvedené v čl. 12, odstavec 12.3 Přílohy č. 2 - závazného návrhu smlouvy.

To znamená, že např. pro navýšení o 1/3 (=2/6) požádá zadavatel dodavatele s 20 denním předstihem, navýšení o 1/2 (=3/6) s 30 denním předstihem apod.

https://www.spec.org/cpu2017/